EPC成套设备仪表统一规定

EPC成套设备仪表统一规定

- 自控仪表采用标准

GB2625         《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》

GB50217        《电力工程电缆设计规范》

GB50093        《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50493        《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB50058        《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》

HG/T20505      《过程检测和控制仪表的功能标志及图形符号》

HG/T20507      《自动化仪表选型设计规定》

HG/T20508      《控制室设计规定》

HG/T20509      《仪表供电设计规定》

HG/T20510      《仪表供气设计规定》

HG/T20511      《信号报警、安全联锁系统设计规定》

HG/T20512      《仪表配管配线设计规定》

HG/T20513      《仪表系统接地设计规定》

HG/T20514      《仪表及管线伴热和绝热保温设计规定》

HG/T20516      《自动分析器室设计规定》

HG/T20573      《分散型控制系统工程设计规定》

HG/T20688      《化工工厂初步设计文件内容深度规定》

HG/T20638      《自控专业工程设计文件深度的规定》

HG/T21581      《自控安装图册》

以上标准全部采用已正式颁布的最新版本；

六、报警器系统

1、报警器采集系统指定采用DCS系统，指定型号为浙江中控ECS-700，DCS系统技术要求见本文件第二条；

2、在易发生可燃、有毒气体泄漏或聚积的场所，设置可燃、有毒气体检测报警器。检测信号接至专用的DCS系统，同时在现场、控制室分别进行集中声光报警显示。

3、现场报警器首选甲方框架品牌内产品，框架单位见附件；

4、报警器要求现场带声光报警、带现场显示；

5、报警器系统除了遵守以上条款外，还应符合GB50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求；

6、报警器系统机柜与生产控制用DCS机柜放置相同机柜间，敷设电缆最长约420米。

七、现场仪表

1、整体选型要求

1）仪表及自控设备选型应根据装置的生产规模、流程特点、操作要求和自动控制水平，选择技术先进、性能可靠、价格合理、售后服务和技术支持良好的仪表和自控设备；

2）现场仪表应选业主框架品牌内厂家，确有需要更换品牌的须征得招标方同意。减少备件采购、备件可替换难度，框架品牌见附件；

3）现场仪表原则上选用电子式，变送器和阀门定位器选用智能型。采用4~20mA DC标准信号叠加HART协议；

4）现场安装的变送器带输出信号指示。室外安装的电子式仪表及自控阀门应至少满足IP66的防护等级。现场仪表的材质满足工艺介质和现场环境条件的要求，仪表的选型要注意气候条件，尽量减少仪表伴热点；

5）现场安装的仪表应根据危险区域的等级划分，选用符合IEC60079标准或GB3836标准；

6）所有现场仪表、自控阀门电气接口指定为M20*1.5，不用的电气接口应采用防爆金属堵头封堵牢固；

7）仪表、自控阀门选型除了遵守以上条款外，还应符合HG/T20507《自动化仪表选型设计规定》的要求。

8）所有仪表接液材质应根据工艺情况确定，原则上与安装管道和设备一致。

2、压力仪表

1）就地压力指示一般选用Ф100mm弹簧管压力表，小量程及绝对压力测量选用膜盒压力表；有腐蚀或易堵介质压力测量选用膜片隔离式压力表；泵出口、震动场合应选用耐震压力表；压力表精度最低要求为±1.6%；

2）压力表选用不锈钢压力表，接液材质应按照管道/设备材质进行选择，至少为304不锈钢；

3）压力表应选择三针式压力表，除了压力表指针外，应带有压力表上下限指针（分别涂为红色、绿色）；

4）压力远传选用压力变送器，测量压差或微压力选用差压变送器，测量腐蚀性、结晶等工况的压力选用隔膜密封式法兰压力变送器，过程接口统一要求为DN50法兰，测量精度无法满足要求时应选择M20*1.5。

5）室外等易结冰物质的压力测量应选用隔膜密封式法兰压力变送器；

6）变送器为智能型，可显示表头，变送器的安装支架、螺栓螺母等部件的材质均要求为304材质。

7）测量微小压力、微小负压场合，宜选用差压变送器

8）根据需要设置保温或保护箱，对水、蒸汽等仪表及管路进行伴热保温。

9）工况需要测量压差/压力作为联锁信号时，采用差压/压力变送器，不接受差压/压力开关。

3、温度仪表

1）就地温度指示选用Ф100mm不锈钢万向型双金属温度计，精确度等级不低于1.5级；若安装地点不易通行或观察时，或测量低温介质时，可选用毛细管充填式温度计，毛细管长度不宜超过6米；

2）测量低温时，应选择一体化温度变送器（PT100加温变模块），要求带HART协议；

3）测量高温时，应选择一体化温度变送器（优先选用K型热电偶加温变模块），要求带HART协议；

4）除特殊情况外，所有温度元件应有整体钻孔保护套管、法兰连接（除特殊要求外，法兰尺寸为DN40），保护管材质最低为316SS，具体要求以技术规格书为准。

4、物位仪表

1）就地液位指示选用磁性翻板液位计，带上下线指示，排污阀，下接线方式；需要测量界面，但无合适仪表测量时，宜选用玻璃板液位计；

2）远传液位仪表测量优先选用雷达液位计（雷达过程接口宜选择DN80）；双法兰式差压式液位仪表（双法兰过程接口宜选择DN80）；

3）储罐内物料堆音叉无粘连的液位报警及联锁，宜选用音叉物位开关

4）差压液位计变送器根据测量介质的特性，选择平法兰或插入式法兰，表头为智能型，带现场显示；变送器的安装支架、螺栓螺母等部件的材质均要求为304材质，根据需要设置保温或保护箱，对水、蒸汽等仪表及管路进行伴热保温。

5、流量仪表

1）液体流量测量首选电磁流量计，若电磁流量计无法测量时，选择涡街或其他流量计；

2）气体流量测量首选涡街流量计，若涡街流量计无法测量时，可选择其他形式流量计；气体流量应配套压力变送器、温度变送器进行流量补偿。

3）孔板流量计所配差压变送器应为智能型，带现场显示；变送器的安装支架、螺栓螺母等部件的材质均要求为304材质，根据需要设置保温或保护箱，对水、蒸汽等仪表及管路进行伴热保温。

6、自控阀门

1）自控阀门设计时应充分考虑工况设计压力、设计温度、介质特性等，满足工况使用条件；要求自控阀门按照长周期使用进行设计，使用寿命应达到10年以上；

2）自控阀门外表面、连接螺栓等构件应根据现场条件进行防腐蚀处理，提高耐大气、耐介质腐蚀能力；

3）用于联锁控制和关键工艺控制的自控阀门应选择进口品牌，主要选择品牌为：Fisher、萨姆森、梅索尼兰；其余自控阀门应选用甲方框架品牌产品；

4）自控阀阀体、阀内件材质不低于工艺管道的材料等级，一般为法兰连接，法兰等级和连接面与工艺管道规格相匹配；

5）阀门附件要求：

①电磁阀选用低功耗，供电DC24V；品牌指定为ASCO、NORGREN；阀体和接线盒材质为不锈钢；

②阀门定位器选用智能定位器，采用4~20mADC+HART协议二线制信号；品牌指定为SAMSON、Fisher、西门子、山武

③阀位反馈开关为干接点类型信号，指定品牌为TOPWORX，WESTLOCK，韩国APL系列；

④空气过滤减压器（带现场压力指示表），指定品牌为SMC、NORGREN、ASCO；

⑤调节阀不锈钢（304）铭牌上打印阀门产地、位号、量程、口径、流通能力（Cv值）、阀体压力等级、材质、FC/FO、防爆防护等级等内容，并永久牢固地固定在阀门上，每个阀体上应有永久性的流体流向标识。

⑥要求自控阀门气源接头及气源管使用304不锈钢材质，气源接口一般为1/4 NPT-φ8，大口径阀门按照厂家规定；

⑦电动阀门执行机构应选用智能型控制器，蝶阀阀体选用三偏心硬密封；

7、分析仪

1）通用要求：

①分析柜外墙及顶部采用不锈钢板，厚度不小于3.0mm，保温层不小于25mm；

②分析柜密闭、防雨、防尘、防腐、隔热，并设有防雨檐；

③ 分析柜顶带有起重用的吊耳，外面设有气瓶固定支架；

④在线分析仪和采样系统的所有工艺侧接液材质都应该满足采样介质的要求；

⑤在线分析仪必须包含足够的输入输出卡板，以满足与各控制系统的硬线连接。具体如下：输出： 2个4-20mA模拟量隔离信号，2 个干接点（继电器）;

⑥在线分析仪所有测量数据应通过4-20mA模拟量信号、ModBus协议或OPC协议传入DCS系统；

⑦在线分析仪应符合防爆区域等级要求；

8、电缆

1）电缆品牌：万马、正泰；

2）材质：铜芯聚乙烯绝缘铜丝编制屏蔽氯乙烯护套阻燃型计算机电缆或控制电缆；

3）类型：弯曲半径小、易于敷设、耐化学腐蚀，防腐、耐高温的软电缆；

4）截面积为1.5m2，本项目电缆要求为2芯、3芯、4芯、6芯。

5）电缆分屏蔽层纳入仪表工作接地，在机柜侧做单端接地;

9、报警器

1、在易发生可燃、有毒气体泄漏或聚积的场所，设置可燃、有毒气体检测报警器。检测信号接至专用的DCS系统，同时在现场、控制室分别进行集中声光报警显示。

2、现场报警器首选甲方框架品牌内产品，框架单位见附件；

3、报警器要求现场带声光报警、带现场显示；

4、报警器系统除了遵守以上条款外，还应符合GB50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求；

八、施工验收

1）仪表安装工程需符合《GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范》的要求。

2）中标方需主导负责仪表专业的设计、采购、运输、施工、安装、单机试车、性能测试、交付调试、保运、开车验收、现场技术服务、文件编制（运转、管理、技术等）、现场技术服务、培训和售后服务等工作。

3）中标方应主导完成单机调试、回路调试和联调试车，并提供详细的调试确认记录。例如储罐调试，液位计必须做到满罐调试等。

4）中标方应为用户编制详细的运行操作规程、符合安全仪表系统要求的周期检验测试计划和规程、检维修指导手册，规程和手册务必要分步骤编制，要把自控语言通俗化，让操作工易学易懂，让操作工能快速排除异常。

九、交工资料

1） 仪表设备台帐；

2)  联锁台账；

3)  联锁逻辑图；

4)  仪表设备操作使用说明；

5） 自控方案；

6） 开车备件；

7） 电气图纸、P&ID图纸、安装软件及授权、带注释的程序备份、程序密码等；

8） 维护手册。

附件：仪表框架品牌要求

| 类别 | 类型 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 温度类 | 双金属 | 天津中环、重庆川仪（十一厂） |
|  | 铂电阻 | 天津中环、重庆川仪（十一厂） |
|  | 热电偶 | 天津中环、重庆川仪（十一厂） |
|  | 温变 | 天津中环、重庆川仪（十一厂） |
| 压力类 | 压力表 | 北京布莱迪、巨化 |
|  | 压变/差压 | 横河EJA、罗斯蒙特3051S |
|  | 压力开关 | UE |
| 流量类 | 金转 | 科隆 |
|  | 涡街 | 横河、罗斯蒙特 |
|  | 质量 | 横河、罗斯蒙特 |
|  | 电磁 | 横河、罗斯蒙特 |
| 液位类 | 雷达 | VEGA |
|  | 磁浮子 | 星申 |
|  | 音叉 | VEGA |
| 分析仪表 | 报警器 | 诺安 |
|  | 激光分析仪 | 梅特勒 |
|  | PH | 梅特勒、托利多 |
|  | 电导 | 梅特勒、托利多 |
|  | 催化燃烧 | 诺安 |
|  | 电化学 |  |
|  | PID |  |
| 称重仪表 | 称重仪表 | 梅特勒、托利多 |
| 自控阀门 | 调节阀 | 吴忠、川仪 |
|  | 切断阀 | 吴忠、川仪 |
| 自控阀附件 | 电动执行器 | 川仪 |
|  | 电磁阀 | ASCO、NORGREN |
|  | 定位器 | SAMSON、Fisher、山武 |
|  | 反馈开关 | TOPWORK、WESTLOCK、韩国APL |
|  | 减压过滤器 | SMC、NORGREN、ASCO |